## Warmtenetplan versie 2
Warmtenetplan Krugerlaan e.o. Een deel van de cijfers in |  |  |  |  | Dit bestand is niet beveiligd, iedereen kan het kopiëren en een eigen variant maken. FG | [6 empty] | Deze INDICATIEVE business case hoort bij Plan Warmtenet Krugerlaan e.o., versie 26 jun '23
dit bestand komt uit de beide rapporten van DWA. | [5 empty] | Veel cijfers zijn benaderd en/of afgerond.
|  |  | waarde | eenheid | bijzonderheden |  |  |  |  | bronnen
Techniek | Aanvoertemperatuur (nominaal) |  | 70 | ˚C | Thermische Energie uit Oppervlaktewater, met WKO |  |  |  |  | Zie o.m. rapport Startanalyse voor gemeenten, Categorie 2.3.7 Variant S3g. Ook achtergrondrapport.
| Aantal woningequivalenten |  | 808 | WEQ | Woning-equivalenten. D.i. ~520 won. + ~4 util. + 220 ZR-Flat |  |  |  |  | CBS en eigen waarneming.
noot 1 | Netverlies |  | 14.9 | % | [5 empty] | PBL e.a.
| Gasverbruik in 2022 |  | 1317000 | m3/jr | Gecorr. voor gem. temp. en kookgas; zie tabblad 'Bijlage' |  |  |  |  | Dit is, omgerekend voor een HR-gasketel met rendement 0,85 op bovenwaarde: | [7 empty] | 39180.75 | GJ
| Dus warmtevraag per jaar |  | 39180.75 | GJ | D.i. gem. per WEQ: |  | 48.491 | GJ
| Benodigde productie incl. verliezen |  | 46040.8343 | GJ | We rekenen echter verder met: |  |  | 40570 | GJ | DWA-DP komt op pag. 13, via een andere methode, op 40.570 GJ. Het verschil van 5.500 GJ blijft vooralsnog een issue.
| Aansluitcap. per won. ruimteverw. |  | 10 | kW-th | Gelijktijdigheid van deze warmtevraag: |  |  |  | 0.6 | Bronnen: RHDHV, Eneco, CE Delft, ISSO, DWA (mogelijk conflicterend)
| Aansluitcap. per woning tapwater |  | 25 | kW-th | Gelijktijdigheid van deze warmtevraag: |  |  |  | 0.04 | Methode √n, d.i. de wortel uit het aantal woningen
| Max. gelijkt. warmtevraag per won. |  | 6.5 | kW-th | Zie tabblad 'Bijlage' cel M51
noot 2 | Dan WP geïnstalleerd vermogen |  | 5.4 | MW-th | Cascade van WP's, zie tabblad 'Bijlage' |  |  |  | DWA-PD pag. 13 | Optie: I.p.v. de piek-WP van 2,0 MW-th een houtketel van 2,0 MW-th; zie tabblad 'Bijlage'
| Geleverd door centrale WP's per jaar |  | 48600 | GJ | Voldoende voor E10
| Equivalente vollasturen |  | 2500 | h | Gemodelleerd conform SDE++, met piek-warmtepomp |  |  |  |  | Nogal laag, omdat we geen gasketel willen. Wordt veel hoger met een houtketel erbij.
|  |  | 4000 | h | Gemodelleerd conform SDE++, met piek-houtketel
noot 3 | Seasonal Performance Factor (SPF) |  | 2.8 |  | Bij COP onder fabriekscondities: |  |  | 4 | Zie ref. 34 pag. 10 | RVO, IF, PBL, CE Delft. SPF is de feitelijk gerealiseerde COP over een heel jaar. COP = Coefficient Of Performace.
Financiën noot 4 | Levering per WEQ per jaar |  | 43 | GJ
| Vastrecht warmte per WEQ |  | 459 | € | Excl. Btw, zoals alles in dit schema; incl. set en meting |  |  |  |  | ACM Consumentensite |  |  | Inclusief warmwater, afleversethuur, meterhuur.
| Leveringstarief warmte |  | 40 | €/GJ | [5 empty] | ACM Consumentensite
| Participatiegraad |  | 100 | % | Realistischer wellicht 80% oplopend naar 98% in 5 jaren |  |  |  |  | Bij 80% neemt het resultaat E47 toe met acht jaren
Kosten | Kengetal investering collectieve WP |  | 300 | €/kW-th | Per thermische basislast-kW |  |  |  |  | Zie ‘Eindadvies basisbedragen SDE 2021 deel 1’ door Sander Lensink c.s., februari 2021, pagina 42
| Investering collectieve WP's |  | 3240000 | €
| Investering buffervat |  | 490625 | € | Opm.: DWA komt uit op inhoud 400 m3 i.p.v. 1.000 m3 |  |  |  |  | Alternatief: kelder onder technische ruimte i.p.v. stalen vat
| Investering overig productiedeel |  | 2792000 | € | WKO, pompen, in-/uitlaat oppervlaktewater, gebouwtje |  |  |  |  | RVO, PBL, IF: E23 en E26 samen: |  |  | 1400 | €/kW-th | Dan E24 + E26 = |  | 7560000
| Investering distributienet |  | 2640000 | € | ECW Handl. 2020, Eneco W&K, RHDHV Basisontwerp 2019 |  |  |  |  | 285 | eenheidspr. kl. leidingen |  | 815 | eenheidspr. grote leidingen |  | 550 | gem. prijs/m |  | 4800
| Verwijdering gasaansluitingen |  | 532520 | € | Zie noot 9. |  |  |  |  | RHDHV | [6 empty] | geschatte netlengte in m: ↑
noot 5 | Investering woningen |  | 1585000 | € | Afleverset, aftakking, ruimte, aanpassing installaties |  |  |  |  | Template TNO; bijna 30% van de woningen heeft blokverwarming
| Projectkosten en onvoorzien |  | 1000000 | €
noot 6 | TOTAAL investeringen |  | 12280145 | € | Vgl. PBL 2021_4586_7: 2.318 €/kW d.i.: |  |  |  | 12517200 | RVO, PBL, IF en Osborne |  | Maximum in het Trendrapport: |  |  | 12960000 |  | DWA-DP: 16.200.000
noot 7 | Kengetal O&M e-verbruik WP |  | 0.2 | €/kWh | [5 empty] | Osborne, RHDHV gebruiken: 0,076 |  |  |  | IF gebruikt: | 0.06 | €/kWh
| O&M e-verbruik WP per jaar |  | 6421.4286 | MWh
| Kosten O&M e-verbruik WP per jaar |  | 1284285.714 | €
| Kosten O&M overig |  | 217000 | € | TNO-template: 5% * E28 + 2,5% van E30 + 1% van E24 + E26 |  |  |  |  | Vgl. PBL: | 229105 | €
| TOTALE KOSTEN |  | 1501285.714 | €/jr | [5 empty] | Valt niet binnen de marges van het Trendrapport. Te hoog. Vanwege de stroomkosten.
Inkomsten | Kengetal subsidie EIA |  | 4 | % | Niet alles hierboven valt onder criterium 'duurzaam'. |  |  |  |  | Diverse rapporten en factsheets (schatting)
| Subsidie EIA |  | 491205.8 | € | Eenmalig |  |  |  |  | Zie presentatie RVO bij TKI Urban Energy op 9 jun '23 en TNO - Dashboard eindgebruikerskosten, Technisch achter-grondrapport, hoofdstuk 9.
noot 8 | SDE++, SAH, WIS en overige |  | 700000 | € | Ruwe schatting
noot 9 | ISDE |  | 3325 | € | Per aansluiting |  |  |  |  | https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/aansluiting-op-een-warmtenet
| BAK (bijdrage asl. kosten) of aandeel |  | 6325 | €/WEQ | Eenmalig. BAK is vaak sluitpost van onderhandeling. |  |  |  |  | Netto E43 - E41: | 3000 | € | Dit bedrag wordt vaak beschouwd als redelijk
| Opbrengst vastrecht |  | 370872 | € | [5 empty] | Binnen huidige maximum ACM
| Opbrengst verkoop warmte |  | 1389760 | € | [5 empty] | Binnen huidige maximum ACM
| TOTALE INKOMSTEN |  | 1760632 | €/jr | Bedrijfsresultaat project positief: |  |  | 259346.2857 | €/jr | Gedurende de eerste 15 jaren, afgezien van vollooptijd
| Eenvoudige terugverdientijd (TVT) |  | 23.0516 | jr | Zie cel J50 |  |  |  |  | Over aanvullende financiële evaluatie, zie tabblad 'Bijlage'.
noot 10 | Eigendom van ESCO |  | 50 | % | Overige 50% bij de deelnemende woningeigenaren |  |  |  |  | Dus mogelijk dividenduitkering
noot 1 | Een warmtebuffer is een groot geïsoleerd stalen vat, in beton gezet. Een spiraalvormige buis met pomp kan via een gesloten circuit, ook met water, warmte toevoegen bij ruim beschikbaar opwekvermogen, en warmte onttrekken bij extreem hoge vraag. Alternatieven zoals extra opslag in ondergrondse watervoerende lagen of in een bovengrondse container met gemalen basalt (cesar-energystorage.com) zijn nog onvodoende operationeel.
noot 2 | Meerdere WP's is in vele opzichten efficiënter dan één grote. Zie tabblad 'Bijlage'.
noot 3 | Seasonal Performance Factor (SPF) is de gemiddelde COP over een heel seizoen. Is dus strenger (lager) dan de onder ideale omstandigheden in de fabriek gemeten COP, maar realistischer. Nieuwste WP heeft COP ~6,0 bij het maken van 30 graden.
noot 4 | Voor deze wijk normaal (inclusief warmtapwater). Aanvoertemperatuur 70˚ nodig.
noot 5 | Het defaultbedrag in het TNO-template is € 7.500 per woning. In dit bedrag zitten allerlei kosten voor buurtvoorzieningen en aanpassingen in de woning waaronder het geschikt maken van het stelsel van radiatoren binnenshuis en de warmtapwater voorziening. In blok 3 zullen weinig buurtvoorzieningen nodig zijn in vergelijking met andere projecten. Verder zullen aanvullende isolatievoorzieningen (die uiteraard niet voor rekening van het warmtebedrijf komen) de noodzaak van aanpassingen binnenshuis verminderen. Om deze reden is in cel E28 een lager bedrag ingevuld, waardoor het totale investeringsbedrag beter in lijn is met het overeenkomstige bedrag bij andere projecten die reeds eerder zijn beschreven en in enkele gevallen ook uitgevoerd. Inbegrepen is in elk geval wel de afleverset voor verwarming en warmwater en de warmtemeting.
noot 6 | Check uitgevoerd met default- en kengetallen in andere rapporten. Het DWA-rapport Project Definitie toont op pagina 17 dat de investering wordt begroot op 16,2 miljoen euro. Het verschil met dit bestand dient uiteraard te worden geanalyseerd bij het maken van de gedetailleerde business case.
noot 7 | Beursprijzen gemiddeld van 1 feb tot 1 jun '23: 0,16 €/kWh; vermeerderd met 0,04 €/kWh kosten leverancier, netbeheerder en belastingen. Gevoelige post.
noot 8 | Check met deskundigen. Géén SDE++ indien EIA is toegekend. Trendrapport noemt € 25 per GJ, dus dat komt neer op € 575.000. Overzicht van financieringsbronnen o.m. bij Energie Samen.
noot 9 | Blijft tot 2025 beschikbaar, zij het pas na realisatie van de warmteaansluiting en verwijdering van de gasaansluiting. Wordt aangevraagd door de woningeigenaar.
noot 10 | Voorstel ter bespreking. [§]
| [§] | GOVERNANCE
Oprichting Vennootschap onder Firma 'Warmtenet Krugerlaan' (WK)
vennoten zijn de ESCO en het aandeelhouderscollectief ACWK
Taken en bevoegdheden ESCO:
bedrijfsvoering technisch
bedrijfsvoering administratief
jaarrekening
bestemmen bedrijfsresultaat
dekking van eventueel verlies
50% stemrecht goedkeuring jaarrekening
Taken en bevoegdheden woningeigenaren:
medewerking als afnemer
deelname in aandeelhouderscollectief ACWK
via ACWK 50% stemrecht goedkeuring jaarrek.
dekking van eventueel verlies
Bij conflict of impasse bindend oordeel bij RvC met drie leden:
één lid aangewezen door ESCO
één lid aangewezen door ACWK
één lid aangewezen door Gemeente Gouda
RvC-leden ontvangen geen vergoeding

## Bijlage
√ | Inzet centrale warmtepompen (BT = bedrijfstijd) | [5 empty] | In dit plan zit een groot opslagvat voor warmte. Dit werkt als buffer waardoor het geïnstalleerd vermogen lager kan blijven. De buffer heeft een onttrekkingscapaciteit van 2,0 MWth bij felle winterkou. Bijkomende voordelen zijn: betere dispatch, lagere capaciteits- en leveringskosten op het elektriciteitsnet, en lagere warmteverliezen in het warmtenet.
|  |  | MWth | BT in h | GJ/j
| cascade | WP1 | 2.7 | 4000 | 38880
| cascade | WP2 | 2.7 | 1000 | 9720
| reserveset | WP1' en WP2' |  | 0 | 0
| geïnstalleerd vermogen: |  | 5.4
| geproduceerde warmte: |  |  |  | 48600
√ | Deze cascade-configuratie biedt de mogelijkheid om bij onderhoud of storingen verschillende (combinaties van) warmtepompen te bedrijven.
Hierdoor kunnen emissies, geluid en storingstijd worden geminimaliseerd.
De precieze keuze van vermogens en inzet van middelen (dispatch) dient o.b.v. de jaarbelastingduurkromme professioneel te worden bepaald.
√ | Alternatief voor warmteproductie met uitsluitend WP is de inzet van een centrale houtketel, een centrale aardgasketel of kleine WP per woning.
De overwegingen bij deze keuzemogelijkheden hebben we benoemd in het Schetsplan Warmtenet Krugerlaan e.o. Zie ook het volgende punt.
√ | Een duurzame houtketel met hetzelfde piekvermogen van 2,7 MW-th vergt een investering van ongeveer € 700.000, net zoiets als een WP van dat vermogen.
Het jaarlijkse onderhoud zal iets meer kosten dan dat van de WP.
De stroomkosten van de WP bedragen momenteel € 160 per uur, de houtpellets en houtchips voor de ketel € 70 per uur.
De emissies, w.o. roetdeeltjes en stikstofoxiden, zijn gebonden aan strenge eisen in het Activiteitenbesluit krachtens de Wmb, deel van de Omgevingswet.
De CO2-emissie is, eveneens onder strenge duurzaamheidsvoorwaarden (condities van inkoop en bedrijfsvoering) per saldo minimaal.
√ | Een plan waarin de kosten en opbrengsten nauwkeuriger zijn bepaald dan in dit Schetsplan kent meestal een andere evaluatie.
Eenmalige kosten en opbrengsten worden geactiveerd resp. gepassiveerd en in een jaarreeks uitgerekend.
Afhankelijk van de financiering (denk aan de gearing, de rentes, de subsidies) berekent men bijvoorbeeld de Internal Rate of Return IRR.
Een investeerder vergelijkt e.e.a. met de eisen die voor deze onderneming gelden, mogelijk aangepast i.v.m. het duurzaamheidsaspect.
Een dergelijke benadering lijkt in dit stadium prematuur, maar is uiteraard wel mogelijk.
√ | De vergelijking van de verbruikerskosten voor de collectieve voorziening met de huidige (2021) individuele voorziening is hachelijk.
Met de nodige kanttekeningen is deze vergelijking echter uiteraard wel mogelijk, ook bij radicaal aardgasloze voorziening.
Bijvoorbeeld dat de energietransitie mogelijk in alle varianten enige kostenstijging voor energie meebrengt;
maar dat daar t.z.t. ook minder belasting tegenover zal staan vanwege matiging van maatschappelijke kosten.
Een tentatieve benadering van de toekomstige kosten voor de consument bij aansluiting op dit warmtenet staat in De Notitie van DWA.
√ | Voor de afweging tussen de aardgasloze opties, zie de tekst 'Schetsplan warmtevoorziening Krugerlaan e.o.'.
√ | Deze business case heeft een 'downside'. Tegenvallers kunnen vooral de posten E22 en E28 zijn, zie de alinea hierna.
Er is echter ook een 'upside'. De belangrijkste is de post subsidies (E38 t/m E40), die bewust laag is ingeschat.
| Verder is het aan de investeerder, aan de gemeente en aan de bewoners zelf om de afweging te maken; | [8 empty] | Buffervat kladblaadje
| daarvoor is een professioneel verder uitgewerkt plan nodig, laten we daar vooral niet mee wachten. | [8 empty] | Stel R = 5 m, h = 12,5 m, dan inhoud |  | 981.25 | m3 | bron: IkbenRa en ref. 40
Soortelijke warmte van water = 4,2 kJ/kg.
[10 empty] | Afkoeling van 90 naar 50˚C levert |  | 164.85 | GJ
| Warmtevraag o.b.v. CBS- en Stedin-gegevens: | [8 empty] | Totale nuttige warmte-inhoud |  | 329.7 | GJ
| Gecheckte cijfers Zuidrandflats: |  |  | 1488 | m3 gemiddeld verbruik per appartement in 2019. |  |  |  |  | Indicatieve investeringskosten |  | 500 | €/m3
| Geen aftrek voor kookgas. Wel corrigeren voor graaddagen: |  |  |  |  | 1517.76 | m3 | over 215 appart., d.i. | 326318.4 | Investering dus |  | 490625 | €
| Alle overige woningen en gebouwen: |  |  | 990846 | Totaal: | 1317164.4 | m3 |  |  | bron: persoonlijke communicatie met GroeneWarmte (voorheen Ecovat)
Totaal aantal woningequivalenten is ongeveer 806. Daartoe behoren enkele scholen e.d., elk geschat op enkele WEQ.
[10 empty] | kader gelijktijdigheid warmtevraag |  | Bronnen: RHDHV, Eneco, Benno Schepers, …
| 1 GJ = 1.000.000.000 Ws | [8 empty] | ruimteverwarming vermogen/WEQ | 10 | kW-th | gelijkt. | 0.6 | dat is dus | 6 | kW
| dat is | 277.7778 | kWh-th | [6 empty] | warmtapwater vermogen/WEQ | 25 | kW-th | gelijkt. | 0.02 | dat is dus | 0.5 | kW
[15 empty] | totaal | 6.5 | kW
DWA volgt ISSO-richtlijn en calculeert gelijktijdigheid voor tapwater met √n, met bovenstaande uitkomst.
[10 empty] | RHDHV (ref. 40) volgt een ander rekenmodel: 1 kW per 3 GJ geeft maximale vraag: | [5 empty] | 14.3333 | kW
[10 empty] | Gewogen gemiddelde gelijktijdigheid van 0,46 geeft maximaal gelijktijdig per WEQ: | [5 empty] | 6.5933 | kW